目录

一、应用范围	4

三、功能特点	4

四、技术指标	5

五、操作方法	5

六、注意事项	6

- 一、应用范围

该仪器主要用于输电线路及变电站盘型悬式绝缘子的绝缘强度的定量检测，体积小巧、便于携带，测量准确，操作简单，使用方便。广泛应用于电力、铁路、工矿企业等部门。是输电线路绝缘子及其它高压电气设备检修的必备工具。

- 仪器构成

- 三、功能特点

1、该仪器可定量检测盘型悬式绝缘子的绝缘电阻值，对低

值和零值绝缘子可自动报警；

2、该仪器可以将检测结果量化，能较为有效的判断出已经漏电，尚未完全击穿的临界损坏绝缘子，便于检修部门提前做出处理，预防事故发生；

3、该仪器具有体积小、重量轻、操作简单、携带方便等优点，便于工作人员检修现场操作使用。

- 四、技术指标

测量电压：5000VDC±5%

测量范围：10~2500ΜΩ

报警阈值：≤500MΩ

误差范围：±5%

分辨率：1MΩ

电源：7.4V可充锂电池

测量环境：温度：-25℃~+50℃

湿度：<95%

重量：约300g

绝缘操作杆：可定制

- 五、操作方法

1、将测量探头安装在仪器前端两侧的探头插槽内；

2、打开电源开关；

3、将仪器放置在被测绝缘子上，使仪器的探头与被测绝缘子两端的金属部分可靠接触，仪器两探头中央的测量开关与被测绝缘子的瓶沿相接触；

4、稍稍用力下压仪器，使开关按下，若听到蜂鸣器“嘀”的一声提示音，可使仪器离开绝缘子，测量结束，同时阻值已被保持，否则需重新测量。当数值小于500MΩ时，会听到蜂鸣器“嘀、嘀、嘀”的连续三声报警；当被测绝缘子电阻值大于2500MΩ时，屏幕会显示“>2500兆欧”；

5、在测量过程中，若屏幕上显示电池标志说明电池电量不足，则需要停止工作给仪器充电。

- 六、注意事项

1、在测量过程中，两测量探头间有5000V的高压，人体不得接触测量探头；

2、用该仪器测量过的设备，特别是含大电容的设备要及时放电，以免发生触电事故；

3、长期不用时，应将仪器放置于干燥、清洁、通风的地方，并将电池取出；

4、测试结束取下探头时，可先持上端探头接触下端探头后，再取下；勿同时触摸上下两探头，避免出现麻手现象。

- 5、防止剧烈震动、碰撞或高空跌落；

6、禁止拆卸机壳。