教学实验

热网水力工况实验台

说明书

北京润恒奥仪器仪表设备有限公司

电话：010-51666919

热网水力工况实验台

- 实验目的：

使用热网水力工况模型实验装置进行几种水力工况变化的实验，能直接了解热网水压的变化情况，巩固热水网路水力工况计算的基本原理。掌握水力工况分析方法、验证热水网路水压图和水力工况的理论。

- 实验装置（如图1）

图1  设备简图

设备由管道、阀门、流量计、稳压罐、模拟锅炉、水泵等组成，用来模拟由5个用户组成的热水网路。上半部有高位水箱和安装在一块垂直木版上的12根玻璃管，玻璃管的顶端与大气相通，玻璃管下端用胶管与网路分支点乡接，用来测量热网用户连接点处的供水干管与回水干管的测压管水头（水压曲线高度）。每组用户的两支玻璃管间附有标尺以便读出各点压力。

- 实验步骤：

阀门操作见系统图。

  - 正常水压图

启动水泵缓慢打开阀A和a阀门，水由水泵经锅炉、稳压罐后，一部分进入供水干管、用户、回水管；另一部分进入高位水箱，待系统充满水、打开B阀的同时关闭A阀，保持水箱水位稳定，调节各阀门，以增加或减少管段的阻力，使各节点之间有适当的压差，待系统稳定后，记录各点的压力和流量，并以次绘正常水压图。

图2  系统图

2、关小供水干管中阀门1时的水压图

将阀门1关小些，这时热网中总流量将减少，供水干管与回水干管的水速降低，单位长的压力降减少，因此水压图比正常工况时平坦些，在阀门1处压力突然降低，阀门1以前的用户，由于资用水头增加，流量都有所增加，越接近阀门1的用户增加越多，阀1以后各用户的流量将减少，减少的比例相同。即所谓一致等比失调，记录各点压力、流量。绘制新水压图与正常的进行比较，并记录各用户流量的变化程度。

3、关闭E用户时的水压图

将阀1恢复原状，各点压力一般不会恢复到原来读数位置，不一定强求符合原来正常水压图。关闭阀门2，记录新水压图各点的压力、流量。

4、关小阀门3时的水压图

将阀门2恢复到原来的位置，把阀门3关小，记录新水压图各点的压力、流量。

5、阀门3恢复到原来的位置打开阀门4，关闭阀门5，观察网路各点的压力变化情况。即回水定压。

6、关闭阀门4，打开阀门5。观察网路各点的压力变化情况。即给水定压。

实验完毕，关闭阀门A、B，停止水泵运行。

- 数据整理

a、记录压力读数

b、水力失调度x计算

x=VsVg'=ΔP变ΔP正常

c、根据实验情况分别绘制水压图。并评价各工况实验结果。